# Algemene beschrijving

# Het Geberit Silent-db20 SuperTube systeem wordt toegepast in de standleidingen van afvoerinstallaties voor afvalwater. Het Geberit Silent-db20 SuperTube systeem omvat de Geberit Silent-db20 Sovent fittingen diameter 110mm, de Geberit Silent-db20 BottomTurn bochten en de Geberit Silent-db20 BackFlip bochten.

# Gebruiksvoorwaarden

- Bij Geberit Silent-db20 SuperTube standleidingen worden de afvoerleidingen op de verdiepingen op de standleidingen aangesloten door middel van Geberit Silent-db20 Sovent fittingen diameter 110mm. Deze Geberit Silent-db20 Sovent fitting is voorzien van een stroomverdeler die de continuïteit van de centrale luchtkolom verzekert en zo de over- en onderdrukken in de valleiding beperkt zonder het gebruik van een secundaire verluchting.

- Bij een asverschuiving tot 6 meter van een Geberit Silent-db20 SuperTube standleiding wordt, ter hoogte van de richtingsverandering, een Geberit Silent-db20 BottomTurn bocht geplaatst die er, met behulp van zijn stroomverdeler en zijn een geïntegreerde geul, voor zorgt dat de verticale ringvormige waterstroom in de standleiding overgaat in een gelaagde horizontale stroom zonder de continuïteit van de centrale luchtkolom te verstoren.

- Ter hoogte van de overgang van het horizontale leidingdeel naar de verticale

- standleiding, plaatst men een Geberit Silent-db20 BackFlip bocht die, dankzij zijn

- verbrede en getorste vorm, voor de overgang zorgt van de horizontale gelaagde

- waterstroom naar een ringvormige stroom zonder de continuïteit van de centrale

- luchtkolom te verstoren.

- Aan de voet van een Geberit Silent-db20 SuperTube standleiding wordt bij de overgang naar de horizontale collector een Geberit Silent-db20 BottomTurn bocht geplaatst.

- De eerste 6 meter stroomafwaarts na een Geberit Silent-db20 BottomTurn bocht hoeft geen helling te worden voorzien in de horizontale leiding, voor zover er geen richtingsveranderingen zijn.  De diameter 110 mm kan behouden worden.  Na 6 meter of vanaf een richtingsverandering, dient er stroomafwaarts wel een helling te worden voorzien en de buisdiameter van dit horizontale gedeelte is dan te berekenen met behulp van de formules en tabellen van klassieke collectoren met een vullingsgraad van 50%. Indien het niet nodig is om de diameter te vergroten, zelfs na 6 meter of een richtingsverandering, kan het Geberit Silent-db20 SuperTube systeem stroomafwaarts verder behouden worden. Zoniet dient men over te gaan op een klassieke systeem zonder Geberit Silent-db20 SuperTube (inclusief verluchtingsleidingen).

- Het Geberit  Silent-db20 SuperTube systeem heeft een afvoercapaciteit van 12l/s.

# Materiaaleigenschappen

- Polyethyleen met hoge dichtheid (PE-HD) verzwaard met bariumsulfaat (PE-S2), met de volgende kenmerken:

| - Kleur | - zwart |
| --- | --- |
| - Massadichtheid (bij 23 °C) | - 0,954 g/cm³ |
| - Warmtegeleiding (bij 20 °C) | - 0,43 W/mK |
| - Bedrijfstemperatuur | - -30 °C tot 60 °C |
| - Maximale piektemperatuur | - 95 °C |
| - Lineaire thermische uitzetting | - 0,17 mm/mK (tussen 20 °C en 60 °C) |

# Zie ook bestektekst Geberit Silent-db20.

# Plaatsing

- Volgens de richtlijnen van de fabrikant en de gebruiksvoorwaarden in 2.